BG800型

多通道气体报警控制器

（液晶显示）

使 用 说 明 书

南京八环电子有限公司
Nanjing Bahuan Electronic Co., Ltd
重 要 提 示

1、在使用该报警控制器时，请认真阅读本说明书。

2、报警控制器的日常保养和维修要遵循本公司确定的规则进行。

3、报警控制器部件的更换必须采用本公司提供的备件并由受过培训的人员完成。

4、如果用户不依照以上说明而擅自修理更换部件，报警控制器的可靠性责任由用户负责。

1、概  述

BG800型壁挂式气体检测报警控制器（以下简称主机）采用先进的单片机技术。测量精度高、工作稳定可靠、通用性强。实时显示各通道状态。每通道具有两级（低限、高限）报警指示、故障报警指示及声音报警。该仪器采用壁挂式，安装简便，易于调试及操作。

该主机可接收标准4~20mA模拟信号；当检测点附近泄漏的气体达到或超过报警设定值时，主机发出声光报警信号并显示通道状态，以便提醒操作人员及时采取预防措施，防止爆炸事故的发生，是安全生产的必备仪器。

2、主要技术指标

（当与固定式气体检测变送器或气体探测器配套使用时）
2.1检测对象：空气中可燃性气体、有毒气体或氧气

2.2检测范围：根据测量气体种类而定（例如：可燃气体0-100%LEL）

2.3显示方式：19264液晶显示

2.4显示功能：
显一、各路浓度值
显二、各路正常状态、低报状态、高报状态、故障状态。

2.5响应时间：≤2秒

2.6报警功能

2.6.1超限报警：

低报：低报红色发光管亮，语音一级报警。

高报：  高报红色发光管亮，语音二级报警。

报警设定值：低报设定值根据气体种类而定（本主机出厂采用固定报警值设置）高报设定值根据气体种类而定

2.6.2故障报警：当发生故障时，对应通道黄色发光管亮，语音电流环过低和通道掉线报警。

2.7重复性：≤2%（F.S）

2.8稳定性：

          零点漂移≤±2%（F.S）/6h

          跨度漂移≤±5%（F.S）/6h

2.9工作电源：AC 220V/ 50Hz

输出电源为：直流24V/3A（供多路检测变送器工作电源）

2.10测量精度：0.1%(F.S)

2.11外型尺寸：300mm（长）×240mm（高）×70mm（深）

2.12重量：<4kg
3、工作原理

该主机电路原理采用单片机作CPU控制系统，内置PEROM存储器，固化浓度校正、自检及报警功能等程序。当主机接收现场气体检测变送器传送的4~20mA标准信号，经100Ω电阻转变为电压信号，至A/D转换电路选通输入的数据经CPU进行运算，内置程序判断处理，结果送到路号及浓度显示，一旦浓度超限时发出声、光报警信号。

4、结构说明

4.1主机与变送器接线方法。打开主机的前门，见图一：
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图一主机与变送器接线示意图

主机接线端子V接变送器V端(直流电源线)；S接变送器S端(4~20mA信号线)；G接变送器G端。注意：电缆线不能接错，接错会使仪器烧坏。
当主机为BG800四通道时最多接4路，依此类推。

4.2功能键说明

消音键 -- 出现报警时按消音键可消除报警声(当报警解除后,再次有报警信号输入时还会继续报警)。
向上键和向下键 -- 选择菜单选项；
向左键和向右键 -- 调整参数
确认键 -- 保存修改数据时使用,通道锁定30s
返回键 – 返回, 解除通道锁定

4.3通电

   检查接线无误后，接通电源，通电后主机进入各路自检状态，报警指示、故障指示依次点亮，最后各通道正常工作绿灯指示点亮，然后进入实时接收状态。

4.4参数设置
长按左键进入菜单，通过上下键选择不同的设置选项

1、 通道设置；
进入通道设置，上下键选择要设置的通道,确认键进入
上下键选择设置选项，左右键设置参数
通道开启后需选择到保存选项后才会保存

2、 时间设置；
进入时间设置，上下键选择要设置的参数，左右键设置参数
确认保存后显示“ clock iscomplete”时间设置成功
3、 通讯设置；
RS485通讯，请使用用屏蔽双绞线连接
采用标准MODBUS协议，float数据类型
主地址是主机的地址,访问返回8台探测器数据
分地址是每个通道的起始地址， 访问返回1台探测器数据
可使用Modbus poll和ModScan32软件测试通讯

4.5零点校正
零点校正：确认当前环境无气体泄漏的情况下，变送器当前检测数值为0（氧气变送器为20.9），长按“ 确认”和“向上”键3秒，显示各个通道ADC值,按下“ 确认”保存参数退出。
5、使用注意事项

5.1 变送器与主机接线必须在关机情况下连接，要检查接线无误后方可通电。

5.2 通电后，仪器应显示正常，否则应立即断电检查。

5.3 必须按“4.1“的操作步骤进行操作。

5.4 应定期每三个月对变送器通气校验并作好记录。

5.5 如仪器发生故障，须经专业培训人员。或送本公司修理。

6、主机成套性
6.1 BG800型壁挂式气体检测报警控制器      1台

6.2使用说明书                              1本
6.3产品合格证及质量跟踪服务卡              1张
7、保修事项

   本产品自出厂之日起，一年之内，用户正常使用而发生质量问题，我公司负责免费维修。若用户没有按说明使用造成仪器损坏，而需要维修时，我公司要收取一定的材料费。
8、说明

   本产品说明书接线图、面板示意图为4通道主机表示，该系列报警控制器有2通道、4通道、8通道主机。
附：标定记录

主机型号名称：                      产品编号：

	序号
	变送器型号

或编号
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调校时间:                              调校人:

南京八环电子有限公司     
地址:南京市江宁区金箔路619号院内
电话:025-66772953 13852298983
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